国环评证 甲字 第1051号

广东华电丰盛汕头电厂

“上大压小”新建项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：汕头华电发电有限公司

评价单位：北京中咨华宇环保技术有限公司

2014年11月  北京

# 项目概况

## 建设项目地点及相关背景

广东华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目是由华电国际电力股份有限公司和丰盛电力（集团）投资有限公司（汕头华电发电有限公司）共同投资兴建。项目选址于汕头市潮阳区的海门镇尖山区域。

为了落实国家节能减排的产业发展政策，鼓励关停本地区低效高污染的小型燃油发电机组，保障电力供应，调整优化电力结构和资源配置，提高能源利用效率，降低污染物排放，国家能源局于2011年9月下发了《国家能源局关于同意广东华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目开展前期工作的函（国能电力[2011]309号），同意由项目投资方开展2×600MW超超临界大容量高参数环保发电机组规划建设的前期工作。

北京中咨华宇环保技术有限公司在接受汕头华电发电有限公司委托承担该工程项目的环境影响评价工作后，组织人员进行现场踏勘调查，并根据项目有关资料，按《环境影响评价技术导则》等要求以及结合该项目的污染特点，在全面了解建设项目厂址所在地区环境质量现状、环境功能区划，以及城市发展规划的基础上，结合本项目的工程和厂址区域的环境特点，按照环境影响评价的有关规范和技术要求进行了资料统计分析、数学模拟、预测计算等，编制了《广东华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目环境影响报告书》。

## 主要工程内容

广东华电丰盛汕头电厂建设2台60万千瓦超超临界燃煤发电机组及配套7万吨级煤码头，同步安装烟气脱硫、脱硝装置，相应关停广东省41.45万千瓦、山西省33.5万千瓦小火电机组（关停机组不在本次评价范围内）。拟建项目工程组成一览表见表1.2-1，平面布置图见附图1。

表 1.2-1                2×600MW燃煤发电机组项目组成

| 项目名称 |  | 广东华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设性质 |  | 新建 |
| 建设地点 |  | 汕头市潮阳区的海门镇尖山 |
| 建设单位 |  | 汕头华电发电有限公司 |
| 工程总投资 |  | 工程总投资为638447万元 |
| 建设规模 |  | 两台600MW超超临界燃煤发电机组及配套7万吨级煤码头 |
| 主体工程 | 锅炉 | 2×600MW超超临界机组;直流，一次中间再热、“∏”型煤粉锅炉 |
|  | 汽轮机 | 三缸四排汽、单轴、一次中间再热、双背压凝汽式 |
|  | 发电机 | 2×600MW |
| 辅助公用工程 | 电气部分 | 设2台高压厂用工作变，电源通过离相封闭母线从发电机主回路封母上支接；设1台启动/备用变，电源从本厂220kV配电装置引接。 |
|  | 控制系统 | 采用炉机电单元集中控制方式，电气与热控合用1套微机分散控制系统（DCS），实现炉、机、电一体化控制。 |
|  | 热力系统 | 按照单元制设计，包括三级高压加热器，一级除氧器，四级低压加热器。 |
|  | 燃烧制粉系统 | 中速磨煤机正压冷一次风机直吹式制粉系统 |
|  | 厂内输煤系统 | 煤从码头经带式输送机送至全封闭式圆形煤仓，经斗轮堆取料机卸入全封闭式圆形煤仓堆存；全封闭式圆形煤仓的煤经斗轮堆取料机取出，经带式输送机送至筛碎、输送系统，向主厂房供煤。运煤系统全部采用程控。 |
|  | 除灰渣系统 | 采用灰渣分除系统，即干式除渣与气力干除灰、粗细灰分排系统。 |
|  | 给排水系统 | 建设循环水泵房，化学水处理设施，废污水处理系统，生活用水系统，消防水系统；排水系统生活污水、工业废水处理后回用，雨水分流排放。 |
|  | 制氢站 | 发电机冷却方式为氢冷。 |
|  | 煤码头 | 7万吨级煤码头，仅包括码头主体结构、港作船泊位、东西两侧护岸、防波堤、港池、航道，以及码头前沿30m范围内的装卸工艺设施。 |
| 环保工程 | 除尘系统 | 低低温高效静电除尘器+湿式除尘器两级联合除尘，除尘效率不低于99.985%。 |
|  | 烟气脱硫装置 | 采用湿法高效脱硫技术，脱硫效率98％。 |
|  | 脱硝装置 | 采用低氮燃烧器+SCR法脱硝，脱硝效率不低于85％。 |
|  | 废水处理系统 | 建设生活污水、生产废水处理系统。 |
|  | 在线监测装置 | 在烟道排口设置在线监测装置。 |
| 储运工程 | 圆形煤仓 | 采用全封闭式圆形煤仓，共贮煤19.8×104t。能满足设计煤种19天的储煤量 |
|  | 贮灰库 | 本工程设置3座灰库(两粗一细)，每座灰库有效容积1800m3。2座粗灰库可满足设计煤种约48小时的储灰量。 |
|  | 灰场 | 澳内灰场，贮灰容积约107.3hm3，按2×600MW机组计算，年灰渣量（含石膏）约40.83万吨，在不考虑综合利用的情况下，贮灰年限约2.4年。 |

# 建设项目周围环境现状

## 地形地貌

电厂厂址地处海门镇东南约4km海门角尖山南麓的滨海地段，为海边丘陵地带，地形总体上西北高东南低，最高峰尖山主峰山顶标高约110.9m（1985国家高程系，下同），南侧相连山头山顶标高约54.0m，其东南侧山头山顶标高约74m，成三足鼎立。

厂址坐落在尖山东南侧山头，自然地形起伏较大，北高南低，南临南海，用地基本是荒地和林地；厂址海岸以礁石岸为主，有一小段沙滩，约100m长；10m水深线（当地理论海平面基准线以下）离自然海岸最近处约350m，海上礁岩集中在东南部海域。电厂用地现状主要为自然的山地和海域，仍处在待开发的自然状态。

## 地表水系

本工程处于练江河口地段。

练江是汕头市第三大河，发源于大南山五峰尖西南杨梅坪村的白水漈，沿途汇集寒妈和大南山的三坑、益岭、大坝址、汤坑、及铁山的白坑湖水与南径水，经石港山东流进潮阳区，迂回出海门湾桥闸入南海。练江为两岸工农业生产提供用水，并承纳两岸生产废水、生活污水及农田等其他排水。

## 气候气象

潮阳区（原潮阳市）位于广东省东南沿岸，榕江下游，北回归线南缘，地势自西北向东南倾斜。潮阳区地处亚热带季风气候区，海洋性气候明显，夏无酷热，冬无严寒，气候温和，阳光充足，雨量充沛，多年平均气温为21.5℃，炎热月份（6～9月）平均气温在26℃以上，较冷的1～2月份平均气温在13℃左右，平均气温年际变差较小。受季风影响明显，冬季多吹偏北风，夏季多吹偏南风，夏季炎热多雨，年雨量为1500～2000mm，雨量年内分配很不均匀，汛期（4～9月）占全年雨量的80%以上，台风对本地区影响很大，常受台风侵袭，并带来大量水汽，造成暴雨或大暴雨。

## 海洋水文状况

工程附近海域潮汐属弱潮型，属于不规则半日潮。本海区的海流以潮流为主，南海工程勘察中心于2011年11月16日～18日对项目工程海区进行水文大潮期观测。数据显示，本海区涨潮主流向为ENE 向，落潮主流向为 WSW，表现为往复流特征。

## 建设项目所在地的环境现状

### 环境空气质量现状

根据2007、2009、2011、2013年环境空气质量现状监测结果可知，评价区域各监测点的SO2、NOx、TSP、PM10、PM2.5日平均浓度均未出现超标现象，满足环境空气质量二级标准的要求。

### 海洋环境质量现状

⑴项目附近海域海水质量现状

- 2010年11月监测结果表明：除无机氮、石油类和活性磷酸盐外，项目所在海域其他水质指标均能满足各站点对应的海水水质标准要求。

⑵海洋生态及生物资源现状

评价海域海洋生态现状调查结果以2008年7月调查为代表，现状如下：

①叶绿素a

项目附近海域叶绿素a的含量变幅在2.44 mg/m3～11.21 mg/m3之间，均值为5.86mg/m3。

②初级生产力

表层初级生产力范围为138.67 mgC/m2·d～721.22 mgC/m2·d，平均为398.92 mgC/m2·d。

③浮游植物

评价海域浮游植物种类共有73种（变种、变型），其中硅藻门61种（变种、变型），占种类总数的83.6%；甲藻门11种，占种类总数的15.1%；蓝藻1种，占种类总数的1.4%。以中肋骨条藻、尖刺菱形藻、柔弱菱形藻为优势种。浮游植物数量在5.92×107 cells/m3～1.58×109cells/m3之间。浮游植物多样性指数为1.90～2.99，平均为2.39；均匀度处于0.37～0.71之间，平均为0.51。

④浮游动物

调查海区的浮游动物经鉴定共有66种，分属11大类群，桡足类的种类居首。项目附近海域浮游动物数量一般，在28.57 ind/m3～302.60ind/m3之间，平均为132.67ind/m3。以丹氏纺缍水蚤（Acartia danae）、桡足类幼虫（Copepoda larva）、毛颚类幼虫（Chaetognatha larva）、短尾类溞状幼虫（Zoea larva）和小纺缍水蚤（Acartia negligens）为主要优势种。浮游动物多样性指数为3.03～3.94，平均为3.57；均匀度为0.61～0.91，平均为0.80。

⑤鱼卵和仔鱼

本次调查水平拖网共采获鱼卵1466枚，未能定种的有90枚，仔鱼175尾，隶属5目12科12种。采获的鱼卵和仔稚鱼种类上以鲱科的小沙丁鱼、鳀科的小公鱼和舌鳎科为主。主要的经济种类有鲷科（Sparidae）、鲻科（Mugilidae）、舌鳎科（Cyoglossidae）、小公鱼（Stolephorus sp.）、小沙丁鱼（Sardinella sp.）和多鳞鱚（Shillago sihama）等。

垂直拖网共采获鱼卵123枚，未能定种的有12枚，仔鱼13尾。鱼卵、仔鱼隶属4目7科7种。垂直拖网采获的鱼卵和仔稚鱼种类上仍以鲱科的小沙丁鱼、鳀科的小公鱼和舌鳎科为主。本次调查，项目附近海域鱼卵分布平均密度为5.59枚/m3，仔鱼分布平均密度为0.54尾/m3。

⑥底栖生物

1）采泥底栖生物

调查海区的采泥底栖生物经鉴定共有32种。其中多毛类13种，软体动物10种，甲壳类7种，螠虫动物和棘皮动物各1种。

项目附近海域采泥底栖生物个体数量在80.0 ind/m2～960.0 ind/m2之间，平均为283.3ind/m2。生物量范围为2.40 g/m2～257.20 g/m2，平均为56.81 g/m2。采获的底栖生物的生物量组成中，以软体动物为主。

主要优势种为光滑倍棘蛇尾（Amphioplus laevis）、背毛背蚓虫（Notomastus cf. aberans）和梳鳃虫（Terebellides stroemii）。

项目附近海域采泥底栖生物种类多样性指数为0.73～2.75，平均值为1.99；均匀度为0.37～0.95，平均值为0.84。

2）拖网底栖生物

调查海区的拖网底栖生物经鉴定共有67种。其中腔肠动物3种，软体动物23种，甲壳类24种和鱼类17种。

拖网底栖生物个体数量在0.049～0.862ind/m2之间，平均为0.407 ind/m2。拖网底栖生物量范围为0.204 g/m2～4.914g/m2，平均为2.854g/m2。

主要优势种为日本毛虾、棒锥螺、皮氏叫姑鱼和长叉口虾蛄。

项目附近海域拖网底栖生物种类多样性指数为1.46～3.11，平均为2.56；均匀度为0.51～0.83，平均为0.70。

⑦潮间带生物

本次潮间带生物调查共采获5类潮间带生物，其中定量采样共采获3类潮间带生物。软体动物是项目附近海域潮间带最主要的生物类别。

岩礁断面的潮间带生物栖息密度为794.7 ind/m2，生物量为1309.1 g/m2

⑧海洋渔业资源现状

评价区主要受沿岸的冲淡水和外海不同性质的水团的相互影响，饵料生物丰富。本海域游泳生物共出现8目19科42种；其中头足类1目1科1种，虾类1目2科7种，蟹类4科11种，虾蛄类1目1科4种，鱼类5目11科19种，底栖贝类出现3目19科10种，尾索动物出现1目1科1种。项目附近海域游泳生物平均资源密度为1022.396 kg/km2，平均尾数资源密度为72009.65尾/km2。

⑨珍稀濒危水生野生动物

为保护汕头海门龙头湾所在海域的中华白海豚，2003年9月经汕头市人民政府批准，在海门龙头山附近海域建立汕头市龙头湾中华白海豚市级自然保护区，面积976公顷，该保护区位于项目港池东侧海域，距离约为5km。

- ⑶海洋沉积物质量现状

2008年7月的调查结果表明，评价海域表层沉积物质量现状良好，各个站位各项重金属的测值均优于第一类沉积物标准，各站位所有监测项目均符合相应的评价标准要求。

2010年11月的调查结果表明，评价海域表层沉积物质量现状良好，除5、16、17和20号站点沉积物中石油类含量均满足拟执行的第二类沉积物质量标准外，其他站位的各项监测项目均达到一类沉积物质量标准。

- ⑷海洋生物体质量现状

调查结果显示，评价海域所有监测贝类生物的Cu、Zn和Cd含量均符合《海洋生物质量标准》一类标准，Pb含量符合二类海洋生物质量标准。表明项目所在海域海洋生物质量良好。

### 噪声环境质量现状

厂址四周边界噪声监测结果表明：各个监测点昼间与夜间噪声均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。厂址周围声环境质量良好。

### 地下水水质现状

由地下水监测结果可知，澳内事故灰场区域除氟化物外其它地下水水质指标的含量及平均值均符合评价标准，挥发酚、As、Hg、Cd四项指标均低于最低检出限，但氟化物指标超标1.9倍。总体上，澳内灰场区域地下水现状质量一般。

## 陆域生态环境现状

潮阳区内植被带有较明显的南亚热带、泛热带特色，自然植被主要有马尾松、相思树、桉、松、柏、榕等，次生植被主要有人工种植的梅、桃、柑橘等组成的林果混种群落及水稻、蔬菜等粮食作物。广澳湾沿海沙滩、堤围主要分布滨海盐渍沼泽土和滨海砂土，受海潮影响，未开垦的有鱼塭、草塭，或种植木麻黄做防护林，常见植被有鞍藤、万京子、路蔸、芒草、老鼠刺等，已开垦的均种植旱作物。用地地块无国家重点保护野生植物分布，也无明显的国家和省重点保护野生动物栖息繁殖活动。

## 建设项目环境影响评价等级、范围与标准

### 环境空气评价等级与范围

根据SCREEN估算模式估算结果最大占标率为有组织排放的SO2，Pmax＝8.7%（校核煤种），占标率为10%的距离为0m。NOx，Pmax＝16.0%（校核煤种），占标率为10%的距离为2600m。因此，根据导则判断，本项目环境空气评价等级确定为二级。

考虑本项目选址所在地周边的主要环境敏感点，确定本次大气环境影响评价的范围为以厂房楼顶烟囱组团的几何中心为原点，边长为7.2km的矩形区域，以厂区周围的居民点为主要保护目标。

评价范围内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）的二级标准。

排放标准：根据《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020年）》（发改能源[2014]2093号）的要求，项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，其余因子按《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011要求执行；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

### 噪声环境影响评价工作等级与范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2009）中规定的噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本工程为新建、大型建设项目，所在地为3类声环境功能区， 项目建设前后噪声级有较明显增加，即噪声级增高量为3~5dB（A），因此，确定声环境影响评价工作等级为二级。

厂界噪声评价范围为电厂围墙外1.0m，环境噪声评价范围为电厂厂界外200m的区域。

评价范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类区排放限值。

### 地下水评价工作等级与范围

根据本项目地下水环境影响专题报告，厂址区地下水环境影响评价工作等级为二级，灰场地下水环境影响评价工作等级为三级。

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2011）的要求，结合本项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，确定本项目评价区范围初步确定为评价区面积20km2。

本次地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，标准中没有的因子参照地下水《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）。

### 海域影响评价工作等级与范围

根据《海洋工程环境影响评价技术导则》，确定本项目水文动力环境、水质环境、沉积物环境和生态环境评价等级均为1级，地形地貌与冲淤环境评价等级为2级。

本工程位于海门湾，通过对工程海域资源及周边环境特点初步分析，判断工程对海域资源环境影响主要在工程区及其附近海域。因此，本项目的评价涉及的范围主要为工程周边的海域。

根据《广东省海洋功能区划》（2011-2020），工程所在海域功能区划为海门港口航运区和海门湾-广澳湾农渔业区。周边海洋功能区划有海门湾工业与城镇建设区、海门旅游娱乐区和龙头湾海洋保护区。

海水水质评价按照现状调查站位所处海洋功能区划的管理要求，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）相应的标准。

沉积物质量评价按照现状调查站位所处海洋功能区划的管理要求，执行《沉积物质量标准》相应的标准。

海洋生物质量（贝类）评价按照现状调查站位所处海洋功能区划的管理要求，执行《海洋生物质量》相应的标准。软体类、甲壳类和鱼类的生物体内污染物质（除石油烃外）含量评价标准采用《全国海岸和海涂资源综合调查简明规程》中规定的生物质量标准，石油烃含量的评价标准采用《第二次全国海洋污染基线调查技术规程》（第二分册）中规定的生物质量标准。

### 陆域生态评价工作等级与范围

本工程陆域生态影响范围小于20km2，拟建地不涉及生态敏感区，也不涉及珍稀濒危物种，根据环境影响评价技术导则（HJ19-2011），陆域生态环境评价工作等级为三级。评价范围为电厂厂界300m范围内。

### 环境风险评价工作等级与范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的评价工作级别判断，本项目5km范围内没有饮用水源保护区及大气一级保护区，使用的氨的LC50为1390mg/m3属于一般毒性物质，本工程液氨储罐内液氨的储量为30t，大于液氨危险化学品的临界量（10t），属于重大危险源，风险评价工作级别为二级。评价范围以氨储罐为中心的3km范围内。

### 电磁环境评价等级、范围与标准

根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）中的评价工作级别判断，本项目220kV升压站为户外式，因此，评价工作等级确定为二级。

电磁环境评价范围为220kV升压站站界外40米，出线边导线地面投影外两侧各40m范围。

电磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的有关要求，离地面1.5m高度处4kV/m作为居民区工频电场（50Hz）推荐限值；工频限值0.1mT作为工频磁感应强度（50Hz）的推荐限值。

### 污水排放标准

本项目污染物的排放标准执行《广东省水污染物排放标准》（DB44/26-2001）中的一级标准（第二时段）。根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，船舶含油废水均应收集至岸上或水上移动接收设施，交由有资质的单位进行处理，不得在湾内排放。

### 固体废物评价标准

固体废物评价标准执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中Ⅱ类场地的要求。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 本工程环保概况

### 本工程主体工程环保措施

本工程主体工程主要设备及环保设施见表3.1-1。

表3.1-1  本工程主要设备及环保设施概况表

| 项目 |  |  | 拟建内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建成运行 |  |  | 2×600MW机组 |
| 烟气 治理 | 烟气脱 硫装置 | 种类 | 高效湿法脱硫法 |
|  |  | 效率 | 98% |
|  | 烟气除 尘装置 | 种类 | 低低温高效静电除尘器+湿式除尘器两级联合除尘 |
|  |  | 效率 | 99.985% |
|  | 烟囱 | 型式 | 双钢内筒210m/6.5m，两台机组共用一根烟囱 |
|  |  | 高度 | 210m |
|  |  | 出口内径 | 6.5m |
|  | 低氮燃烧技术 | 方式 | 采用分级配风，降低燃烧温度等措施 |
|  |  | 效果 | 300mg/Nm3 |
|  | 烟气脱硝装置 | 方式 | SCR法 |
|  |  | 效果 | 脱硝效率不低于85％ |
| 冷却水方式 |  |  | 直流冷却方式 |
| 排水及处理方式 |  | 酸碱废水 | 中和池+工业废水处理系统+回用水系统，无排放。 |
|  |  | 含油废水 | 含油废水处理装置+工业废水处理系统+回用水系统，无排放。 |
|  |  | 冲灰水 | 沉淀池+工业废水处理系统，回用无排放。 |
|  |  | 运煤系统废水 | 沉淀池+工煤水水处理系统+回用水系统，回收无排放。 |
|  |  | 脱硝废水 | 正常情况下无废水排放，只有在发生氨的泄漏等紧急事故时产生废水，该废水将被引入脱硝废水处理设施，处理后回用。 |
|  |  | 锅炉酸洗排水和空气预热器冲洗水 | 工业废水处理系统+回用水系统，无排放。 |
|  |  | 脱硫废水 | 脱硫废水经处理达到标准的要求后回用于干灰调湿用水，不外排 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水处理装置，回用无排放。 |
| 灰渣处理方式 |  | 灰渣 | 100%综合利用，预留事故灰场。 |
|  |  | 产生量 | 34.033万吨/a |
|  |  | 处理数量 | 34.033万吨/a |

#### 环境空气污染物排放情况

电厂环境空气污染物主要为SO2、烟尘、NOx等。本工程主要环境空气污染物排放状况见表3.1-2。

表 3.1-2              拟建（2×600MW机组）工程污染物排放情况

| 项目 |  |  |  |  | 采取了治理措施的情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组容量（MW） |  |  |  |  | 600MW×2 |  |
| 锅炉吨位（t/h） |  |  |  |  | 1795t/h×2 |  |
| 运行时间（h/a） |  |  |  |  | 5500 |  |
| 燃料 |  |  | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 烟囱 |  | 几何高度 | Hs | m | 210 |  |
|  |  | 出口内径 | D | m | 6.5 |  |
| 烟气排放状况 |  | 干烟气量 | Vg | m3/s | 683.44 | 696.16 |
|  |  | 湿烟气量 | V0 | m3/s | 740.21 | 751.05 |
|  |  | 空气过剩系数 | α | — | 1.4 |  |
| 烟囱出口参数 |  | 烟气温度 | ts | ℃ | 80 |  |
|  |  | 排烟速度 | Vs | m/s | 22.31 | 22.63 |
| 大气污染物排放状况 | 标态干烟气量（α=1.4） |  | Vg（标） | m3/s | 528.55 | 538.39 |
|  | SO2 | 排放浓度 | CSO2 | mg/m3 | 17.55 | 29.76 |
|  |  | 小时排放量 | MSO2 | kg/h | 33.40×2 | 57.68×2 |
|  |  | 年排放量 |  | t/a | 183.67×2 | 317.25×2 |
|  | NOx | 排放浓度 | CNOx | mg/m3 | 45.00 | 45.00 |
|  |  | 小时排放量 | MNOx | kg/h | 85.62×2 | 87.22×2 |
|  |  | 年排放量 |  | t/a | 470.94×2 | 479.71×2 |
|  | 烟尘 | 排放浓度 | CA | mg/m3 | 2.28 | 4.67 |
|  |  | 小时排放量 | MA | kg/h | 4.34×2 | 9.06 ×2 |
|  |  | 年排放量 |  | t/a | 23.89 ×2 | 49.83 ×2 |
|  | 汞及其化合物 | 排放浓度 | CA | mg/Nm3 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | 小时排放量 | MA | kg/h | 0.006×2 | 0.006×2 |
|  |  | 天排放量 |  | kg/d | 0.120×2 | 0.120×2 |
|  |  | 年排放量 |  | t/a | 0.033×2 | 0.033×2 |

#### 废污水排放情况

本工程废污水全部回用，正常工况下无废水排放。本工程工业事故情况下，所有废水排入已做防渗处理的煤场雨水调节池中（总容积约4000m3）暂存，待事故后，废水经处理后全部回用。

#### 噪声

本工程噪声源主要有汽轮机、发电机、引风机、送风机、磨煤机、脱硫风机、空压机、水泵以及锅炉排汽等，噪声级一般在70～100dB(A)。主要噪声源噪声级见表3.1-3。

表3.1-3   本工程主要声源设备噪声水平

| 噪声源名称 | 位置 | 台数 | 噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽轮机 | 汽机房 | 2 | 95 |
| 发电机 | 汽机房 | 2 | 88 |
| 励磁机 | 汽机房 | 2 | 85 |
| 给水泵 | 汽机房 | 2 | 85 |
| 磨煤机 | 煤仓间 | 2 | 85 |
| 送风机 | 锅炉房内 | 2 | 85 |
| 引风机 | 引风机间 | 2 | 80 |
| 循环水泵 | 循环水泵房 | 4 | 76 |
| 输煤栈桥 | 输煤栈桥转运站 | 2 | 81.3 |
| 运煤冲洗泵 | 运煤冲洗泵房 | 2 | 71 |
| 灰渣泵 | 灰渣泵房 | 2 | 85 |
| 变压器 | 变压器区 | 4 | 85 |
| 空压机 | 空压机房 | 4 | 85 |
| 升压风机 | 脱硫区 | 2 | 96 |
| 氧化风机 | 脱硫区 | 2 | 96 |
| 吸收塔烟气冷却泵 | 脱硫区 | 2 | 85 |
| 工艺水泵 | 脱硫区 | 2 | 85 |
| 密封气风机 | 脱硫区 | 2 | 85 |
| 排水坑泵 | 脱硫区 | 2 | 85 |
| 废水旋流站给水泵 | 废水处理站 | 2 | 85 |
| 废水处理系统给水泵 | 废水处理站 | 2 | 85 |
| 其它转动机械设备 | 废水处理站 | 2 | 85 |

#### 固体废弃物

本工程的工业固体废物主要为灰渣（粉煤灰）及脱硫石膏（FGD石膏），其产生量见表3.1-4。

表 3.1-4   固体废物产生量

| 机组容量 |  |  | 2×600MW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 灰渣量 | 小时灰渣量 | t/h | 61.88 | 132.66 |
|  | 日灰渣量 | t/d | 1237.6 | 2653.2 |
|  | 年灰渣量 | 104t/a | 34.034 | 72.963 |
| 灰量 | 小时灰量 | t/h | 55.692 | 119.394 |
|  | 日灰量 | t/d | 1113.84 | 2387.88 |
|  | 年灰量 | 104t/a | 30.63 | 65.67 |
| 渣量 | 小时渣量 | t/h | 6.188 | 13.266 |
|  | 日渣量 | t/d | 123.76 | 265.32 |
|  | 年渣量 | 104t/a | 3.403 | 7.296 |
| 石子煤量 | 小时石子煤量 | t/h | 2.29 | 2.58 |
|  | 日石子煤量 | t/d | 45.8 | 51.6 |
|  | 年石子煤量 | 104t/a | 1.26 | 1.42 |

工程采用灰、渣分除方案及正压浓相气力除灰系统，粗、细灰分排；粉煤灰全部综合利用，综合利用受阻时干灰经加湿后送澳内灰场碾压暂存。

## 环境保护目标分布情况

### 环境空气保护目标

评价范围内主要保护目标包括电厂周围边长20km范围内的人口集聚区、旅游度假区、学校等，详见表 。

表 3.2-1       环境空气保护目标一览表

| 类别 | 保护目标名称 | 人数 （人） | 相对电厂的方位及距离 |  | 功能区 （环境空气功能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（km） |  |
| 环境空气 | 洪洞村 | 1980 | NNE | 4.8 | 二类 |
|  | 黄图盛中学 | 2000 | NNW | 7.2 | 二类 |
|  | 海门镇镇区 | 12300 | NW | 4.0 | 二类 |
|  | 莲花峰风景区 | 320 | WNW | 3.8 | 二类 |
| 关心点 | 潮阳区城区 | 36.9万人 | NNW | 11 | 二类 |

### 声环境保护目标

本项目厂界往外200m范围内无居民点。

### 地下水环境保护目标

本项目厂区和灰场位于评价区南部，评价区内地下水环境保护目标主要包括评价区内的泉点（见表3.2-2）；评价区北部新地村、洪洞村等居民点；评价区西北部、西部冲洪积、海积平原区零星居民点；中北部山间小型水库、山塘和养殖业鱼塘（如水吼水库、大王水库、坑内水库等），见3.2-3。上述环境敏感点与拟建项目分属不同的水文地质单元，彼此没有水力联系。

表 3.2-1	       评价区泉点统计表

| 敏感 目标 | 位置 | 敏感目标类型 | 开采层位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 加坑山南侧 | 泉水 | 风化花岗岩 |
| Q02 | 尖山 | 泉水 | 风化花岗岩 |
| Q04 | 硬白虎山北侧 | 泉水 | 风化花岗岩 |
| Q05 | 硬白虎山北侧 | 泉水 | 风化花岗岩 |
| Q06 | 状荣采石场东北方向 | 泉水 | 风化花岗岩 |
| Q07 | 灰渣场南侧 | 泉水 | 风化花岗岩 |
| Q08 | 厂区 | 泉水 | 风化花岗岩 |

表 3.2-2      评价区居民取水点统计表

| 敏感 目标 | 位置 | 敏感目标类型 | 井深 （m） | 用途 | 开采层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坑内水库 | 勘查区中部 | 地表水 |  | 饮用水水源一级保护区 |  |
| MJ-08 | 新地村 | 民井 | 12.00 | 生活用水 | 残积土 |
| MJ-16 | 新地村 | 民井 | 8.00 | 生活用水 | 砂性土、残积土 |
| MJ-17 | 新地村 | 民井 | 5.58 | 生活用水 | 残积土 |
| MJ-03 | 洪洞村 | 民井 | 6.00 | 生活用水 | 残积土 |
| MJ-07 | 状荣采石场 | 民井 | 10.00 | 生活饮用水 | 残积土 |
| MJ-11 | 状荣采石场 | 民井 | 2.91 | 生活饮用水 | 风化花岗岩 |
| MJ-24 | 湖口 | 民井 | 5.14 | 生活饮用水 | 砂性土 |
| MJ-06 | 北门 | 民井 | 6.00 | 生活饮用水 | 残积土、风化花岗岩 |
| MJ-01 | 龙头山 | 民井 | 4.00 | 生活饮用水 | 风化花岗岩 |
| MJ-20 | 坑内水库西侧 | 民井 | 10.75 | 生活饮用水 | 残积土、风化花岗岩 |
| MJ-05 | 距灰渣场东面约60m | 民井 | 4.02 | 生生活饮用水 | 风化花岗岩 |
| MJ-10 | 尖山哨所 | 民井 | 7.00 | 生生活饮用水 | 风化花岗岩 |
| MJ-22 | 鲍鱼养殖科普示范基地 | 民井 | 11.20 | 生活饮用水 | 风化花岗岩 |
| MJ-23 | 距灰渣场西北方向约500m | 民井 | 4.55 | 生活饮用水 | 风化花岗岩 |
| MJ-25 | 距灰渣场东北方向约700m | 民井 | 4.05 | 生活饮用水 | 砂性土 |
| MJ-12 | 厂区 | 民井 | 8.50 | 生活饮用水 | 风化花岗岩 |
| MJ-13 | 厂区 | 民井 | 3.52 | 生活饮用水 | 风化花岗岩 |

### 海域环境保护目标

本项目除冷却水（温排水）之外，其它废水“零排放”。

海域环境环境保护目标详见表 3.2-3。

表 3.2-3	          海域主要环境保护目标

| 序号 | 名称 | 与本项目的最短距离 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华能汕头海门电厂 | 东北侧，约1.8 km | 取水口水温 |
| 2 | 亚太2号国际海缆 | 东侧，约3.8 km | 水动力环境 地形地貌与冲淤环境 |
| 3 | 海门中心渔港 | 西北侧，约3.8 km | 水动力环境 地形地貌与冲淤环境 施工期通航安全 |
| 4 | 海门人工鱼礁区 | 东侧，相邻 | 水质、沉积物和生态环境 |
| 5 | 海门湾旅游休闲娱乐区 | 西北侧，约1.6 km | 水质和生态环境 |
| 6 | 汕头市中华白海豚自然保护区 | 东侧，约5.1 km | 水质、沉积物和生态环境 |
| 7 | 龙虎滩—龙头山度假旅游区 | 东北侧，6.3 km | 水质和生态环境 |
| 8 | 汕头濠江企望湾南方鲎自然保护区 | 东北侧，约7.8 km | 水质、沉积物和生态环境 |

## 主要环境影响及其预测评价结果

### 环境空气影响预测与评价

环境空气影响预测结果表明：

⑴本项目排放烟气对周围环境空气质量影响

①本项目2×600MW机组建成投产后，其排放的烟气在评价区域所形成的二氧化硫和氮氧化物小时平均浓度均较低，当叠加现状本底浓度后，仍能达到评价标准要求。

②本项目建成投产后，在正常工况下锅炉烟气排放的大气污染物在评价区域所形成的SO2、NOX、PM10、PM2.5的日平均浓度较低，当叠加背景浓度后评价区域环境空气的SO2、NOX、PM10、PM2.5日平均浓度均满足评价标准要求。

③本项目采用高架源210m的烟囱排放，污染物SO2、NOX、PM10、PM2.5的年平均浓度均很低，满足评价标准要求。

⑵项目排放烟气对主要敏感点的环境影响分析

本项目建成投产后，其排放的主要大气污染物SO2、NOX，在各环境敏感点形成的日平均浓度最大增值均低于相应评价标准，当叠加环境背景浓度后评价区域内各敏感点的SO2、NOX日平均浓度均符合评价标准要求。可见，本项目建成投产后，正常工况下其机组排放的SO2、NOX对莲花峰风景区等敏感点的影响较小。

⑶非正常工况下本项目排放烟气对周围环境空气质量影响分析

在事故排放情况下，NOX、TSP小时平均浓度增量将比正常排放情况下的浓度值大大增加，TSP小时平均浓度将出现超标情况。

因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，项目在生产过程中必须严格遵守国家及地方的有关环保法规，实现“一控双达标”，保证各项污染物浓度实行达标排放。项目在生产过程必须加强管理，保证除尘、脱硫、脱硝系统正常运行，避免事故发生。当除尘、脱硫、脱系统出现故障不能正常运行时，应立即停机进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

⑷叠加区域在建电场对周围环境的影响分析

本项目和华能海门电厂在建机组排放烟气的共同影响下，其排放的主要大气污染物SO2、NOX，在各环境敏感点形成的小时平均浓度最大增值均低于相应评价标准，当叠加环境背景浓度后评价区域内各敏感点的SO2、NOX小时平均浓度均符合评价标准要求。莲花峰风景区、敏感点的SO2、NOX小时平均浓度均满足标准要求。

### 海洋环境影响与评价

⑴温排水对海水环境影响

项目附近海域离岸2km范围内执行三类海水水质标准，水温温升控制指标为<4℃，根据预测结果可知，本工程单独或者在叠加华能一期工程后，4℃稳升线离岸距离均控制在1km之内。预测结果显示，项目冷却水导致的1℃不会进入二类水质控制区。

⑵一般排水对海水环境影响

电厂投产后在生产过程中会产生输煤系统冲洗水、脱硫废水、凝结水处理再生废水、生活污水等。本工程拟采用先分散后集中的方式对废水进行处理，在实际运行中根据来水的不同水质，按各自的流程进行处理。废水经处理达标后回用。由于项目生产生活废水回用，达到零排放，因此项目运行期间所产生的生产和生活废水对海洋环境的影响基本不存在。

[3]煤炭降尘对海域环境的影响

在平均风速下，大部分入海煤尘入海点顺涨落潮方向分别在约245m和315m范围内（实际上由于有防波堤阻隔，将主要沉积在港池内），停留约0.2个小时后沉积海底；粒径在60~150μm的入海煤尘在入海点顺涨落潮方向分别在约4.4km和5.6km范围内（实际上由于有防波堤阻隔，将主要沉积在港池内），停留时间约达3.5个小时后沉入海底。

[4]资源经济损失分析

项目在海上施工将导致的海洋生物资源经济损失为39.41万元。运行期间由于卷载效应造成的渔业资源损失额约为71.2万元/年。

### 声环境影响预测与评价

预测表明：

⑴正常工况厂界标准执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区限值要求。经预测，本工程机组投产运行后其厂界附近噪声均可达到厂界噪声标准的要求。

⑵非正常工况厂界标准执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区厂界环境噪声排放限值。项目发生非正常工况锅炉的排气声音达110dB(A)的情况下，厂界的各监测点的噪声值均满足厂界噪声标准的要求。

### 陆域生态环境影响

场地附近无其它工业、民用设施，仍处在待开发的自然状态。本工程的建设使项目区林地面积的有所减少，使得生物产量降低，不利于动物的栖息与生存，但由于项目区的植物群落组成单调，由此形成的植物群落环境也较简单，从物种个体或种群的保护与利用价值分析，用地地块无国家重点保护野生植物分布，也无明显的国家和省重点保护野生动物栖息繁殖活动，目前可以认为受影响物种种类比较普通，这些物种个体或种群的保护与利用价值不高，且通过各种保护措施，工程建设对物种多样性的不利影响能控制在一定的范围之内。因此，本项目建设使用及改变林地用途后，不会导致野生动植物生活环境的破坏，更不会使某类野生动植物种群或群落消失，对物种多样性可能产生的负面影响不明显。

### 灰场环境影响

灰场所在区域地质稳定，灰坝和灰场底部均按规范要求采取了防渗措施；灰渣调湿后经碾压堆放，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单中规定的第Ⅱ类固体废物处置要求，不会对地下水产生明显影响。

灰场设管理小区，设专人管理。要求灰场边界400m范围内设为灰场的卫生防护距离，在灰场运行期内，该范围内今后不得建设居民住宅、学校、医院及对防尘有要求的企业单位。

### 项目对通航环境的影响分析

1）工程施工期间，施工作业船舶和施工作业机具将占用一定的通航水域，对于通过该水域的船舶正常航行有一定的影响；

2）施工船舶频繁进出该水域客观上增加了船舶交通流量和密度，船舶在该水域中会遇局面增多并变得复杂；

3）施工作业期间，若发生施工船舶火灾、爆炸、沉船、主机、舵机故障、船舶失控漂航等事故，对施工水域附近船舶航行安全会有很大的影响。

虽然施工会对其周围的通航环境会造成一定的影响，但通过严密、科学的施工组织和合理的生产调度；把工程安全、施工安全和通航安全放在首位，做好施工作业的安全管理工作；施工船运用良好船艺，谨慎驾驶的驾驶员，可以最大限度地减少施工期对通航环境和船舶通航的影响。

### 施工期海洋环境影响

#### 悬浮物影响

由于工程所在的海区水深较深，海水交换能力较好，悬浮泥沙扩散较快，施工产生的大于10 mg/L最大悬浮泥沙浓度影响范围内无生态敏感目标，因此施工产生的悬浮泥沙影响对工程海区的海洋生态环境影响较小。

#### 沉积物环境影响

本工程对海域沉积环境的影响主要表现在码头基槽开挖和港池航道疏浚对悬浮泥沙的影响。施工期因码头基槽开挖和港池航道疏浚等扰动海床淤泥，导致施工海域海水中悬浮物浓度增加，抽水与清底等过程将直接向施工海域排放悬浮物质，但是整个施工过程产生的悬浮泥沙主要来源于已有海域表层沉积物本身，故对沉积物环境产生的影响甚微。

#### 施工期对海洋生态的影响

据估算，因项目填海造地和构筑物建设导致底栖生物直接损失量约为14361.2kg；因项目港池航道疏浚导致底栖生物直接损失量约为58569.70kg；因填海造地导致的潮间带生物直接损失量约为230.99kg。

据估算，悬浮物增加造成的浮游植物、浮游动物、游泳生物、鱼卵和仔鱼的资源损失量计算如下：浮游植物损失量193.18×1012 cells；浮游动物损失量20151.19kg；游泳生物损失量1545.41kg；鱼卵损失量833.86×106粒；仔鱼损失量2.60×106尾。

### 施工期陆域环境影响

施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填，石灰、水泥、沙子等建筑材料搬运过程。施工过程中保证水泥入库、入罐，沙石料过水，大风天气停止土石方作业。

施工期的废污水主要来自施工生活区的生活污水和少量施工机械维修、清洗水，对施工期的主要污水，处理后全部回收利用，不外排。本工程施工期对水环境的影响很小。

施工期需动用大量的运输车辆及施工机具，其噪声强度较大，声源也较多，在一定范围内会对周围的声环境产生影响。由于厂址距村庄较远，施工单位只要合理安排施工时间，按要求尽量避免高噪声设备夜间施工，噪声对周围环境不会产生的影响。

## 污染防治措施

### 烟气污染防治措施

（1）湿法脱硫系统

根据发改能源[2014]2093号的要求，项目二氧化硫排放限值为35mg/Nm3。本工程在设计煤种含硫量下，采用常规脱硫技术即可达到此要求；本工程拟采用高效脱硫技术，脱硫效率可以提高到98%以上，SO2的排放浓度低于35mg/Nm3，达到我国燃气轮机机组相应的控制排放水平。

- 低氮燃烧技术并同步安装烟气脱硝装置

工程拟采用炉内低NOx燃烧+高效SCR脱硝技术，脱硝效率达到85%。实现NOx的排放浓度低于50mg/Nm3。

（3）烟气除尘设施

本项目除尘器推荐采用低低温静电除尘器方案，在常规静电除尘器前设置MGGH的第一级换热器降低烟气温度，进而降低烟气比电阻和烟气体积，达到进一步提高除尘效率的目的。采用低低温五电场静电除尘器，本工程除尘效率最高可达到99.9%以上。

本工程拟在湿法脱硫系统后设置2电场湿式静电除尘器，用于脱硫后尾气的深度净化处理，真正终端方式解决排放问题，烟囱出口排放在5mg/Nm3以内，同时在湿式电除尘器后设置MGGH的第二级换热器提升烟气温度。

（4）大气污染物在线监测装置

本工程拟设置烟气自动联系监测系统（CEMS），监测项目：SO2、烟尘、NOX、O2、烟温、流量等。

### 煤尘治理措施

为减少燃煤运送产生扬尘，运煤船在卸煤前先将煤加湿。

厂内输送采用带式输送方式，厂内输送机地上部分栈桥全部采用全封闭轻型栈桥。

栈桥内设有水冲洗设施，冲洗水回收再利用，全封闭式圆形煤仓四周设有喷水装置。为了防止各栈桥（道）内的煤尘飞扬，各带式输送机受料出口处设有喷雾除尘装置。

在碎煤机室、各转运站和煤仓间均设有除尘器，在各条带式输送机的导料槽出口处设有喷水装置，以防粉尘飞扬。

各落料点设有缓冲锁气器，以减少煤块对胶带的冲击和煤尘飞扬。在卸船机、斗轮堆取料机本体上设有喷水抑尘装置，以防卸煤、堆取煤时煤粉飞扬。

在运煤系统和主厂房煤仓间设有水冲洗设施。冲洗水汇集到设在各建筑物内的排污坑内，由排污泵排到含煤废水处理站。处理后的水作为运煤系统冲洗水的补充水进入冲洗水池。

### 废水治理措施

项目产生的废水主要有：化学酸碱废水、含油污水、温排水、输煤系统冲洗水、生活污水、厂区雨水等。

项目污水处理设施根据水质不同进行分类处理，实行统筹的水务管理，做到废水不外排和减少新鲜水补充量。

本工程拟采用分散和集中处理的方式（设置污水处理站），经处理后合格的污水达标后回收利用。

废水处理设施主要建设内容如下：

⑴化学经常性排水

化学车间酸碱废水来自锅炉补给水除盐系统、凝结水处理系统再生时的排放。此类酸碱废水主要污染指标为pH值，废水进入中和池，通过加酸加碱调节pH值至6～9，然后排入废水集中处理站的废水池。

⑵化学非经常性排水

来自锅炉酸洗废水，除尘器和空气预热器冲洗废水，此类污水排入工业废水集中处理站处理。

⑶含油污水处理系统

由油水分离池、油水分离器及废油集中箱组成。通过利用油水比重差的原理，将电厂主变压器、汽机房所排放出的含油废水经油水分离器后，除去污水中的漂污油，废油回收利用，废水送至污水集中处理站处理后回收使用。

⑷船舶含油废水

本项目船舶设计规模为7万吨级，按照该条例和MARPOL73/78公约的要求，到港船舶一般配备含油污水处理设备。因此正常情况下，到港船舶含油污水由自备含油污水处理装置处理达标后在航行时排放，禁止在港区内排放。 当船舶油水分离器发生故障时，需落实岸上接受处理，则应由有资质的专业机构落实接收处理达标排放。

⑸沉煤池

煤码头和输煤系统清洗水首先经沉煤池澄清、沉淀后送至回用水系统。

⑹工业废水集中处理站

主要处理经预处理后的油污水、锅炉酸洗水、化学车间排出的酸碱废水等，污水采用氧化、中和、絮凝、澄清、沉淀、过滤等工艺，经处理后的污水回收利用，用于全封闭式圆形煤仓、输煤系统等喷淋、厂区地面冲洗等。处理后的泥浆经浓缩后至全封闭式圆形煤仓，与煤混合燃烧。

⑺生活污水：生活污水主要是生产区的卫生间排水和食堂污水，此类污水由独立的生活污水排水管排至废水处理区的生活污水调节池，经生物接触氧化处理后回收使用。处理能力为10m3/h。

生活污水系统主体设备包括压力式生物曝气滤池，主要是提升水泵、曝气设备等。主要处理工艺采用一体化压力式生物曝气滤池设备，主体流程为：

生活污水→格栅→污水调节池→初沉池→压力式曝气生物滤池→反冲洗水池→接触消毒池→回用于厂区绿化和道路喷淋，初沉池污泥排至工业废水处理站浓缩池。

### 灰渣输送、处置及综合利用

本期工程产生的固体废物主要为灰渣，还有少部分生活垃圾。

本工程产生的灰渣可用于筑路、制砖和制水泥，全部综合利用。生活垃圾交由当地环卫部门处理，因此对周围环境影响很小。

### 海洋生态补偿措施

本项目建设造成的底栖生物、潮间带生物、浮游植物生物、浮游动物、游泳生物、鱼卵、仔鱼生物损失，需进行生物资源损害赔偿。

### 海域施工期环保措施

⑴合理安排施工进度，注意保护环境保护敏感目标。本工程港池及航道需进行疏浚。为减少其施工活动的影响进度和范围，施工单位在制定施工计划、安排进度时，应充分注意到附近海域的环境保护问题，尤其疏浚施工时应尽量避开经济鱼虾类的繁殖季节。加强当地气象预报部门的联系，在恶劣天气条件下应提前做好施工安全防护工作或停止施工作业，避免造成船舶事故。

⑵控制施工队伍生产、生活污水及船舶垃圾的排放。施工船舶在水域内定点作业，船舶停泊及施工营地均应根据施工作业场地选择合理的环保措施，以保证不发生船舶污染物污染水域的事故。其中施工船舶产生的含油污水必须经过船舶配备的油水分离器统一收集处理。对于施工人员所产生的生活污水应尽量减少发生量；对于船舶垃圾应严格执行《船舶污染物排放标准》的要求，定期给予回收运至岸上的附近垃圾处理场。

⑶填海工程需先筑堤，形成围堰后再填海，以减少对海水的污染，并有效利用土方量。围堰施工先从两端相向进行，最终闭合形成围塘的方案。围堰内侧敷设土工布。溢流口设泥沙过滤装置，伸入到水面以下，使排水悬浮物浓度尽量减小。

⑷岸坡用大块石或水泥护面，以防止波浪及水流冲刷岸坡导致泥沙入海。

⑸在施工期间，可能影响到项目邻近企业船舶航运，甚至会造成船舶碰撞而导致溢油等事故的发生，所以在项目在施工期内应该在航道设置明显的标志，同时也应和邻近企业加强沟通，避免海损事故的发生。

⑹施工工地的粪便污水需经化粪池处理，工地食堂污水需经隔油隔渣处理后方可排放。

⑺项目在填海工程设计和施工中，应贯彻土地“回填量取小化、土方量最小化”的理念，减少填海量，尽量实现弃土量与填海所需土方量二者的平衡。

### 陆域施工期环境保护措施

#### 环境空气污染防治对策

⑴施工现场的砂石料统一堆放，水泥设专门库房存贮。减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；

⑵开挖时对作业面和土堆喷水，保持一定湿度，以减少扬尘量。开挖的泥土和建筑垃圾及时运走，防止长期堆放表面干燥起尘或被雨水冲刷；

⑶运输车辆应采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒。及时清扫散落在地面上的泥土和建材。冲洗轮胎，定时洒水压尘。减少运输过程中的扬尘；

⑷首选使用商品混凝土。进行现场搅拌砂浆、混凝土时，做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌须设置在棚内。搅拌时须有喷雾降尘措施；

⑸施工现场须设围栏或部分围栏，控制扬尘扩散范围；

⑹当风速大时，应停止施工作业。并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

⑺排烟大的施工机械须安装消烟装置，降低环境污染程度。

#### 噪声防治对策

⑴合理安排施工作业时间。严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业，如确需夜间施工必须取得有关环保部门的批准。

⑵采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具。同时采用噪声低的施工方法。

⑶施工机械放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

⑷在高噪声设备周围设置掩蔽物。

⑸混凝土需要连续浇灌时，将搅拌机运行时间缩短到最低限度。

⑹施工过程中各种运输车辆的运行，会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

⑺对于因工程或施工工艺需要连续操作的高噪声，则应征得环保部门的同意。

⑻在锅炉排汽口加装消声量较大的消声器，以降低噪声对环境影响。

#### 固体废物防治对策

施工产生的渣土和建筑垃圾应及时清运至规定的地点进行堆放或填埋，对其中具有利用价值的加以回收，生活垃圾集中收集并统一清运。

## 环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

### 环境风险分析

#### 液氨储罐泄漏环境风险分析预测结果

本工程脱硝还原剂为液氨，液氨储罐储量已构成重大风险源，经预测当液氨储罐发生爆裂时的最大可信事故情景下将在储罐下风向出现最远约243m的致死浓度范围，因本项目液氨储罐1500m范围内没有敏感点，所以液氨发生此种泄漏的情况，不会对居民带来大的影响。但发生泄漏事故时，也应立即通知下风向的居民。电厂采取一系列行之有效的风险防范措施后，本项目的建设风险水平是可以接受的。

#### 溢油风险预测及分析

船舶事故溢油发生对环境产生较大影响。油膜扫过，海洋生物仔、幼体和浮游藻类及表面游泳生物都将受严重影响。油膜抵达沙质或岩礁质海岸线时，油膜将较长时间粘附在海岸线上，对其生态系统将造成长期严重破坏，其恢复期可长达几年。

#### 液氨运输过程中的潜在事故环境风险分析

本项目液氨与汕头电化贸易公司签订了购买协议。液氨的运输由供货商负责。

### 风险防范措施及应急预案

#### 事故减缓措施

（1）液氨贮运事故减缓措施

1）氨运输的安全措施

本工程脱硝用液氨将由具有相应危险品运输资质的生产厂商负责运输到电厂。

2）氨贮存的安全措施

氨贮罐周围设围堰；氨罐区建筑物的地面采用耐酸碱材料，液氨储罐的最大充装系数不得大于0.7。

SCR脱硝系统加装水喷淋系统、氮气清洗系统、废氨稀释系统、眼睛冲洗器/淋浴器等作为安全保护措施。如果氨意外泄漏进入大气，氨泄漏检测器自动开启水喷淋系统。

现场应备有附加的防护用具，例如面具和滤毒罐、手套、长靴等。眼睛冲洗器/淋浴器系统能够用手脚分别地操作。

当脱硝装置较长时间不运行或者进行定期检查时，用氮气清洗系统将未使用的氨从所有氨容器和设备（氨储罐除外）中清洗干净。

氨系统的操作人员必须穿戴防护用具。在氨系统发生火灾时，消防人员必须穿戴全身防护服，首先切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，用水保持火场中容器冷却。

3）氨泄漏监测及报警系统

4）消防措施

本工程液氨罐区防火间距大于《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定要求，同时远离主厂房等重要生产区域。

（2）溢油风险防范措施

1）溢油风险防范

①本项工程施工时，挖泥船占用航道等将会影响附近港口进出船舶的航行。因此，施工单位和施工船舶必须根据港区船舶动态，合理安排施工作业面，在有船舶通过时，提前采取避让的措施。

②施工作业期间所有施工船舶须按照交通部信号管理规定显示信号。

③施工作业船舶在施工期间加强值班了望，施工作业人员应严格按照操作规程进行操作。

④施工作业船舶在发生紧急事件时，应立即采取必要的措施，同时向海上交管中心报告。

⑤施工时应有小拖轮船监护，避免施工船管线进入航道影响过往船舶航行。拖轮在港池内应慢速行驶，保证港池内施工船舶的安全。

⑥严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区，严禁无关船舶进入施工作业水域，并提前、定时发布航行公告。

⑦项目运行后，码头及其它设施应设置明显的红灯信号，避免运煤船舶碰撞码头等而导致溢油事故的发生。

⑧项目运行后，合理安排码头内运煤船舶以及其它作业船只的作业，使船舶间的间距尽可能大，应根据船舶装载状态、水文、气象和码头作业状况，合理安排船期，以保证作业安全。

⑨项目运营后，合理安排船期，使船舶进出港时，进出港航道和回旋水域设计底高程能够满足航行水深要求。

⑩应对本项目船舶泊水域和通航水深定期监测。

2）溢油污染控制措施

按照本项目应急计划抗击小型溢油风险能力的要求，根据《港口溢油应急设备配备要求》，本工程项目应配备的溢油应急设备，例如：围油栏、布拦船、收油机、吸油材料、消油剂等。

#### 应急预案

根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，本工程投产前按规定编制主要危险源和溢油应急预案。并定期演练。

## 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

本工程采取的各项环保措施技术成熟、可操作性强、投资合理，从环境保护措施的技术、经济方面论证，本环评认为是合理可行的。

## 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

### 环境效益

本工程环境影响评价结果表明：本工程对周围环境影响在环保标准允许范围之内。由于本工程采取了各种防治环境污染的环保措施，使得电厂的清洁生产水平居于先进水平，各项污染物排放符合国家规定的燃气轮机天然气发电机组排放限值要求，满足环保部门核发的污染物总量控制指标。

由于工程采用高效湿法烟气脱硫装置、SCR烟气脱硝工艺、高效除尘器，最大限度地减少污染物排放量。同时将加强电厂的水务管理，积极开展废污水的重复利用，极大降低了水耗，节约了水资源。开展水土保持工作，加强生态环境建设，水土保持方案中设计布置了多种水土保持工程设施，绿化美化了电厂周围的环境，有利于改善项目区的环境。另外，本工程将促进地方经济的发展，增加地方税收，使当地政府有财力增加环保投入，有利于改善当地环境。

### 社会效益

本工程项目建设实施过程中，以规模化为指导，工艺设计，设备选型本着低污染、低能耗、高产值的原则，注重清洁生产，根据现有生产能力及发展前景，积极进行节能，项目实施过程中重视环保，把可持续发展战略贯彻于企业生产之中，同时充分考虑环保治理和环保建设，同步建设环保设施，减少SO2、烟尘和NOX等大气污染物的排放量，使污染物排放符合国家规定的燃气轮机天然气发电机组排放限值要求，满足环保部门核发的污染物总量控制指标，把实现清洁生产作为企业长远发展的大计。

从社会效益角度看，本工程建成后，可以充分发挥本地区资源优势，带动地方经济的发展，改善地方环境状况、加速地区的经济发展具有十分重要的意义。

# 评价结论

本项目属汕头市“上大压小、改煤压油”燃煤发电工程，建设2×600MW超超临界燃煤汽轮发电机组，符合国家的产业政策及环保政策。本项目选址在汕头市总体规划能源基地内，符合汕头市总体规划要求。本项目的建设为节能减排创造了条件。因此，只要本项目在开发建设过程中，严格执行“三同时”制度，在落实本报告书中所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。本项目通过加强管理、采取有效环保措施后，对区域环境质量的影响是可以接受的。

# 联系方式

建设单位：汕头华电发电有限公司

地    址：广东省汕头市龙湖区环碧庄中区东座2号楼

邮    编：515041

联 系 人：马先生

联系电话：0754-88161874

传    真：0754-88161874

邮    箱：shantouhuadian@163.com

环评单位：北京中咨华宇环保技术有限公司

地    址：北京市亦庄经开区地盛南街9号

邮    编：100176

联 系 人：陶先生

联系电话：010-87162828

传    真：010-87162828

邮    箱：@263.net.cn